## PRINCIPAL
THERMAL PERFORMANCE OF REGENERATIVE AIR PREHEATER - TERMOPAIPA IV
4
Mills in service
EXTERNAL CONDITIONS |  |  | UNIT LOAD DATA |  | TRUE |  |  | TRUE
Tambient (°C): | 13.5 |  | Unit gross load (MW) | 165.34
Patm (mbar): | 758 |  | Unit net load (MW) | 152 | TRUE |  |  | TRUE
%HR: | 66.8
Speed (RPM): | 1 |  |  |  |  | FLUE GAS INLET FLOW
Transfer area (m2): | 28050 |  |  |  |  | mgas-in (t/h): | 814.3386
|  |  |  | FLUE GASES INLET |  | Tgas-in (°C): | 321.18
[6 empty] | Vgas-in (m3/h): | 1370601.7318
GAS OUTLET FLOW | [5 empty] | Pgas-in (mbar): | -5.7
mgas-out (t/h): | 839.3117 |  |  |  |  | h (kJ/kg): | 302.8536
Tgas-out (°C): | 108 |  |  |  |  | %O2 in: | 3
Tgas-out (corr) (°C): | 100.8339 |  |  |  |  | Cp (kJ/kg.K): | 1.1361
Pgas-out (mbar): | -14.9 | FLUE GASES OUTLET |  |  |  | Qh1 (kJ/h): | 274005784.8548
Vgas-out (m3/h): | 899647.7747 |  |  |  | AIR TO BOILER AND MILLS | Cgas-in (kJ/h.°C): | 925132.6384
%O2 out: | 3.7
Cp (kJ/kg.K): | 1.0721 |  |  |  |  | RESULTS
h (kJ/kg): | 82.6091 |  |  |  |  | ∆TML (°C): | 41.4754
Qh2 (kJ/h): | 68237300.9572 |  |  |  |  | % estimated leakage: | 3.6416
Cgas-out (kJ/h.°C): | 899826.1164 |  |  |  |  | UD (W/m2.K): | 63.0528
Qretired (kJ/h): | 184853813.4069 |  |  |  |  | NTU: | 9.2825
[6 empty] | % EFFICIENCY (Air side): | 92.75%
[6 empty] | % EFFICIENCY (Global): | 78.32%
AIR INLET FLOW | [5 empty] | AIR OUTLET FLOW
mair-in (t/h): | 685.77 |  |  |  |  | mair-out (t/h): | 660.7969
mleakage (t/h): | 24.9731 |  |  |  |  | Tair-out (°C): | 300
Tcomb air/gas (ºC): | 137 |  |  |  |  | mleakage (t/h): | 24.9731
Tair-in (°C): | 29 |  |  |  |  | Pair-out (mbar): | 4.2
Vair-in (m3/h): | 784295.7578 |  |  |  |  | Cp (kJ/kg.K): | 1.04
%RH: | 70 |  |  |  |  | hAir (kJ/kg): | 283.7288
Pair-in (mbar): | 10 | AIR FROM STEAM COIL |  |  |  | Qc1 (kJ/h): | 188982291.1072
Cp (kJ/kg.K): | 0.99835 |  |  |  |  | Qtransf (kJ/h): | 184853813.4069
hAir (kJ/kg): | 3.985 |  |  |  |  | Cair-out (kJ/h.°C): | 687208.3313
Qc2 (kJ/h): | 2738562.6424 |  | FLOW HEAT CAPACITY
Cair-in (kJ/h.°C): | 684640.6606 |  | Minimum fluid: | AIR
|  |  | Cmin (kJ/h.°C): | 685924.496 | m en Kg = Qtrans KJ/27341.11 |  | 1.079 | Ton/H de carbón
| Measured value |  | Cmax (kJ/h.°C): | 912479.3774 | Delta Qtrans = | 29500000 | 310742.1089 | Dolares
Calculated value
Note on C20: Temperatura de salida corregida por %fugas según norma ASME PTC 4.3
Note on C36: Tº combinada aure/gases en extremo frío del CAR (valor reportado en PROCONTROL P)
Note on L25: Diferencia media logarìtmica de temperaturas en el equipo
Note on L26: % fugas de aire hacia gas expresado como % del caudal de aire de entrada
Note on L27: Coeficiente de transferencia de calor (diseño), con factor de correción de 0,7 por configuración de flujos (Kern, Donald Q. PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR)
Mill 10
Mill 20
Mill 30
Mill 40

## DATOS DE DISEÑO
CAR heat surface (m2): | 28050
[9 empty] | MW | 165 | 115.5 | 66 | 0
Load | Warranty | BMCR | BMCR |  | Load | TMCR | TMCR |  | Load | Warranty | 70% BMCR | 40% BMCR | 0% BMCR
Mills in service: | 4 | 4 | 3 |  | Mills in service: | 4 | 3 |  | Mills in service: | 3 | 3 | 2 | 0
Gas inlet flow (klb/h): | 1502.8 | 1496 | 1591.6 |  | Gas inlet flow (klb/h): | 1493.7 | 1528.6 |  | Gas inlet flow (klb/h): | 1502.6 | 1369.4 | 798 | 0
Air outlet flow (klb/h): | 1151.7 | 1166.93 | 1357.3 |  | Air outlet flow (klb/h): | 1166.93 | 1302.65 |  | Air outlet flow (klb/h): | 1279.1 | 965.6 | 589.5 | 0
% gas leakage: | 5 | 5 | 4.8 |  | % gas leakage: | 5 | 4.9 |  | % gas leakage: | 5 | 5.1 | 6 | 0
T gas inlet CAR (°F): | 649 | 649 | 659 |  | T gas inlet CAR (°F): | 648 | 652 |  | T gas inlet CAR (°F): | 651 | 630 | 553
T gas outlet CAR, diluted (°F): | 249 | 245 | 238 |  | T gas outlet CAR, diluted (°F): | 254 | 237 |  | T gas outlet CAR, diluted (°F): | 236 | 261 | 229
T gas outlet CAR, undiluted (°F): | 258 | 254 | 245 |  | T gas outlet CAR, undiluted (°F): | 263 | 244 |  | T gas outlet CAR, undiluted (°F): | 244 | 271 | 238
T air-inlet CAR (°F): | 62 | 78 | 78 |  | T air-inlet CAR (°F): | 78 | 81 |  | T air-inlet CAR (°F): | 81 | 60 | 83
Specific heat ratio: | 1.0481 | 1.0477 | 1.0486 |  | Specific heat ratio: | 1.0485 | 1.0477 |  | T gas inlet CAR (°C): | 343.8889 | 332.2222 | 289.4444
[9 empty] | T gas outlet CAR, diluted (°C): | 113.3333 | 127.2222 | 109.4444
| Pressure diference |  |  |  |  | Pressure diference |  |  | T gas outlet CAR, undiluted (°C): | 117.7778 | 132.7778 | 114.4444
Gas E.C-air (in H2O): | 15 | 15 | 15 |  | Gas E.C-air (in H2O): | 15 | 15 |  | T air-inlet CAR (°C): | 27.2222 | 15.5556 | 28.3333
Gas E.F-air (in H2O): | 20.19 | 20.28 | 21.02 |  | Gas E.F-air (in H2O): | 20.2 | 20.59 |  | T air-outlet CAR (°C): | 313.8889
Gas E.C-air (bar): | 0.037372 | 0.037372 | 0.037372 |  | Gas E.C-air (bar): | 0.037372 | 0.037372 |  | Air leakage (klb/h): | 75.13 | 69.8394 | 47.88 | 0
Gas E.F-air (bar): | 0.050302 | 0.050526 | 0.05237 |  | Gas E.F-air (bar): | 0.050327 | 0.051299 |  | Air leakage (t/h): | 34.15 | 31.7452 | 21.7636 | 0
[9 empty] | Specific heat ratio: | 1.0477 | 1.0481 | 1.0421 | 0
| Draft loss |  |  |  |  | Draft loss
Gas side (in H2O): | 3.37 | 3.31 | 3.66 |  | Gas side (in H2O): | 3.33 | 3.4 |  |  | Pressure diference
Air side (in H2O): | 1.82 | 1.97 | 2.36 |  | Air side (in H2O): | 1.87 | 2.19 |  | Gas E.C-air (in H2O): | 15 | 12.5 | 4.5
Gas side (bar): | 0.0083961 | 0.0082467 | 0.0091187 |  | Gas side (bar): | 0.0082965 | 0.0084709 |  | Gas E.F-air (in H2O): | 20.42 | 16.74 | 6.1
Air side (bar): | 0.0045344 | 0.0049081 | 0.0058798 |  | Air side (bar): | 0.004659 | 0.0054562 |  | Gas E.C-air (bar): | 0.037372 | 0.031143 | 0.011211
[9 empty] | Gas E.F-air (bar): | 0.050875 | 0.041707 | 0.015198
|  | mills | 0 | 4 | [5 empty] | Draft loss
|  | load (MW) | 0 | 165 |  |  |  |  | Gas side (in H2O): | 3.3 | 2.87 | 1.03
|  | gas flow (klb/h) | 0 | 1502.8 |  |  |  |  | Air side (in H2O): | 2.12 | 1.37 | 0.57
|  | gas flow (t/h) | 0 | 683.0909 |  |  |  |  | Gas side (bar): | 0.0082217 | 0.0071504 | 0.0025662
[9 empty] | Air side (bar): | 0.0052818 | 0.0034133 | 0.0014201
% Exceso | % Humedad relativa del aire de combustión
de aire | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
0 | 141 | 141 | 141 | 141 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 143
10 | 139 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 141 | 141 | 141 | 141
20 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 140
30 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138
40 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 | 137
50 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 136
60 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135

## CÁLCULOS
FLUE GASES
AIR INLET STREAM |  | AIR OUTLET STREAM |  | T (°C) | ρ (kg/m3) | Cp (kJ/kg.K) | T (°F) | T(°C) | Cp (Btu/lb.°F) | ρ (lb/ft3) | k (Btu/h.ft.F) | Cp (kJ/kg.K) | ρ (kg/m3) | k (W/m.K)
|  |  |  | 0 | 1.295 | 1.042 | 300 | 148.8889 | 0.254 | 0.0537 | 0.0191 | 1.0635 | 0.86019 | 0.033062
Tdb (°C): | 29 | Tdb (°C): | 300 | 100 | 0.95 | 1.068 | 500 | 260 | 0.261 | 0.0425 | 0.0232 | 1.0928 | 0.68078 | 0.040159
Twb (°C): | 25.2229 | Twb (°C): | 47.2231 | 200 | 0.748 | 1.097 | 1000 | 537.7778 | 0.282 | 0.0279 | 0.0333 | 1.1807 | 0.44692 | 0.057642
Psatwb (mbar) | 32.1863 | Psatwb (mbar) | 107.5433 | 300 | 0.617 | 1.122 | 1500 | 815.5556 | 0.299 | 0.0208 | 0.043 | 1.2519 | 0.33318 | 0.074433
Psatdb | 40.1705 | Psatdb | 87121.8031 | 400 | 0.525 | 1.151 | 2000 | 1093.3333 | 0.311 | 0.0166 | 0.0521 | 1.3021 | 0.26591 | 0.090185
Pvapsat | 28.1194 | Pvapsat | #REF! | 500 | 0.457 | 1.185 | 2500 | 1371.1111 | 0.32 | 0.0138 | 0.0605 | 1.3398 | 0.22105 | 0.10473
HR | 0.7 | HR | 0 | 600 | 0.405 | 1.214 | 3000 | 1648.8889 | 0.328 | 0.0118 | 0.0684 | 1.3733 | 0.18902 | 0.1184
Cp a.s (kJ/kg.°C): | 0.99835 | Cp a.s (kJ/kg.°C): | 1.04 | 700 | 0.363 | 1.239
Wabs (kg/kg a.s): | 0.023963 | Wabs (kg/kg a.s): | #REF!
Trocio (°C): |  | Trocio (°C):
V.espec (m3/kg): | 1.191 | V.espec (m3/kg): | #REF!
ρ aire (kg/m3): | 0.83964 | ρ aire (kg/m3): | #REF!
h aire (kJ/kg): | 90.1561 | h aire (kJ/kg): | #REF!
Pv1 | 30.3582 | Pv1 | -4.2272
F. obj | 2.2388 | F. obj | #REF!
PM air-in (kg/kmol): | 28.5802 | PM air-out (kg/kmol): | #REF!
ρair-in (kg/m3): | 0.87438 | ρair-out (kg/m3): | #REF!
| Caverage (kJ/h.°C): | 685924.496
GAS INLET STREAM |  | GAS OUTLET STREAM
T(°C): | 321.18 | T(°C): | 108
ρ (kg/m3): | 0.59415 | ρ (kg/m3): | 0.93293
| Caverage (kJ/h.°C): | 912479.3774
Cálculo de Twb