## Principal-LPH1
EXTRACTION 1 STEAM
|  |  |  | Pextr1 (bar) | -0.205 | FW TO LPH-2
|  |  |  | Patm (mbar) | 758 | TFW-out (°C) | 74.38
|  |  |  | Pabs (mbar) | 553 | mFW-out (t/h) | 405
RESULTS |  |  |  | hsteam (kJ/kg) | 2619.0881 | Cp (kJ/kg.K) | 4.1986
NTUCZ | 5.0309 |  |  | hfg-s (kJ/kg) | 2296.224 | hFW-out (kJ/kg) | 311.4714
NTUSZ | 0.37756 |  |  | Tsat (°C) | 84.7318 | QFW-out (kJ/h) | 126145918.7658
UD-CZ (W/m2K) | 1948.5932 |  |  | ms-in (ton/h) | 18.3921 | Qtransf (kJ/h) | 201880397.229
UD-SZ (W/m2K) | 1693.3778 |  |  | Qs-in (kJ/h) | 48170458.7658 | CFW-out (kJ/h.°C) | 472339.528
η (%) | 98.16% |  |  | Cs-in (kJ/h.°C) | 157918.0779
HEAT CAPACITY
[7 empty] | Cav-FW | 471482.8397
[7 empty] | Cav-s/drain | 157918.0779
[7 empty] | Fmin | Steam
[7 empty] | Cmin | 157918.0779
[7 empty] | Cmax | 471482.8397
FW FROM HOTWELL
|  | CONDENSATE DRAIN |  |  |  | TFW-in (°C) | 46
|  | Tdrain (°C) | 66.5547 |  |  | mFW-in (t/h) | 405
|  | mdrain-out (t/h) | 18.3921 |  |  | Cp (kJ/kg.K) | 4.1833
|  | hdrain-out (kJ/kg) | 354.8347 |  |  | hFW-in (kJ/kg) | 192.532
|  | Qdrain-out (kJ/h) | 6526145.526 |  |  | QFW-in (kJ/h) | 77975460
|  | Cdrain-out (kJ/h.°C) | 21372.3217 |  |  | CFW-in (kJ/h.°C) | 470626.1514
Note on C12: % de eficiencia térmica del LPH-1 calculado con el método de las unidades de transferencia (NTU)
LPH-1
LCC10AC010

## Datos LPH1
STEAM TABLES FOR EXTRACTION 1 (LP TURBINE)
Pressure | Saturation Temperature | Specific Enthalpy of Water (hf) | Specific Enthalpy of Evaporation (hfg) | Specific Enthalpy of Steam (hg) | Specific Volume of Steam (vg)
mbar absolute | °C | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | m³/kg
700 | 89.9559 | 376.783 | 2282.81 | 2659.6 | 236.537
705 | 90.1434 | 377.572 | 2282.33 | 2659.9 | 234.967
710 | 90.3298 | 378.356 | 2281.85 | 2660.21 | 233.419
715 | 90.5151 | 379.135 | 2281.37 | 2660.51 | 231.891
720 | 90.6993 | 379.91 | 2280.9 | 2660.81 | 230.384
725 | 90.8824 | 380.681 | 2280.43 | 2661.11 | 228.897
730 | 91.0645 | 381.447 | 2279.96 | 2661.4 | 227.43
735 | 91.2456 | 382.209 | 2279.49 | 2661.7 | 225.982
740 | 91.4256 | 382.967 | 2279.03 | 2661.99 | 224.554
745 | 91.6046 | 383.72 | 2278.56 | 2662.28 | 223.143
750 | 91.7826 | 384.469 | 2278.1 | 2662.57 | 221.751
755 | 91.9597 | 385.214 | 2277.65 | 2662.86 | 220.377
760 | 92.1357 | 385.955 | 2277.19 | 2663.15 | 219.02
765 | 92.3108 | 386.692 | 2276.74 | 2663.43 | 217.681
770 | 92.485 | 387.426 | 2276.29 | 2663.71 | 216.358
775 | 92.6582 | 388.155 | 2275.84 | 2663.99 | 215.052
780 | 92.8305 | 388.88 | 2275.39 | 2664.27 | 213.762
785 | 93.0019 | 389.601 | 2274.95 | 2664.55 | 212.488
790 | 93.1723 | 390.319 | 2274.51 | 2664.83 | 211.23
795 | 93.3419 | 391.033 | 2274.07 | 2665.1 | 209.987
FEEDWATER PROPERTIES
Saturation Temperature | Pressure | Pressure | Specific Enthalpy of Water (hf) | Density of Water | Specific Heat of Water (cp)
°C | bar abs | bar gauge | kJ/kg | kg/m³ | kJ/kg K
60 | 757.1861 | -0.81393 | 251.188 | 983.164 | 418.283
62 | 757.2053 | -0.79474 | 259.556 | 982.126 | 418.34
64 | 757.226 | -0.77401 | 267.925 | 981.066 | 418.409
66 | 757.2484 | -0.75162 | 276.296 | 979.983 | 418.491
68 | 757.2725 | -0.72749 | 284.669 | 978.877 | 418.586
70 | 757.2985 | -0.70149 | 293.044 | 977.75 | 418.694
72 | 757.3265 | -0.67353 | 301.421 | 976.6 | 418.815
74 | 757.3565 | -0.64347 | 309.801 | 975.43 | 418.948
76 | 757.3888 | -0.6112 | 318.184 | 974.239 | 419.094
78 | 757.4234 | -0.5766 | 326.57 | 973.026 | 419.252
80 | 757.4605 | -0.53952 | 334.96 | 971.794 | 419.422

## Análisis transf.calor-LPH1
ZONA DE CONDENSACIÓN | ZONA DE CONDENSACIÓN | DATOS Y CÁLCULOS REQUERIDOS
|  | UD (W/m2K) | 2986.76
|  | Atransf (m2) | 279.91
|  | Qtransf CZ (kJ/h) | 42232318.2718
|  | TFW-in CZ (°C) | 49.4532
|  | F | 1
|  | ΔTML-CZ (°C) | 21.5081
ZONA DE SUBENFRIAMIENTO | ZONA SUBENFRIAMIENTO | UD (W/m2K) | 2055.53
|  | Atransf (m2) | 35.21
|  | TFW-out SZ (°C) | 49.4532
|  | Tcond-in (°C) | 84.7318
|  | Qtransf SZ (kJ/h) | 5850614.3645
|  | Tcond-out (°C) | 66.5547
|  | F | 1
|  | ΔTML-SZ (°C) | 27.2571

## Principal-LPH2
EXTRACTION 2 STEAM
|  | Pextr2 (bar) | 2.8 | FW TO FWT
|  | Patm (mbar) | 758 | TFW-out (°C) | 126.22
|  | Ts-extr2 (°C) | 214.53 | mFW-out (t/h) | 405
RESULTS |  | hsteam (kJ/kg) |  | Cp (kJ/kg.K) | 4.2651
NTUCZ |  | hfg-s (kJ/kg) |  | hFW-out (kJ/kg) | 530.8498
NTUSZ |  | Tsat (°C) |  | QFW-out (kJ/h) | 214994158.272
UD-CZ (W/m2K) |  | ms-in (ton/h) |  | Qtransf (kJ/h) | 88848239.5062
UD-SZ (W/m2K) |  | Qs-in (kJ/h) |  | CFW-out (kJ/h.°C) | 479823.5326
η (%) |  | Cs-in (kJ/h.°C)
FW FROM LPH-1
| DRAIN TO LPH-1 |  |  | TFW-in (°C) | 74.38
| Tdrain (°C) |  |  | mFW-in (t/h) | 405
| mdrain-out (t/h) |  |  | Cp (kJ/kg.K) | 4.1986
| hdrain-out (kJ/kg) |  |  | hFW-in (kJ/kg) | 311.4714
| Qdrain-out (kJ/h) |  |  | QFW-in (kJ/h) | 126145918.7658
| Cdrain-out (kJ/h.°C) |  |  | CFW-in (kJ/h.°C) | 472339.528
Note on C12: % de eficiencia térmica del LPH-1 calculado con el método de las unidades de transferencia (NTU)
LPH-2
LCC20AC010