## Main
Ambient conditions | [10 empty] | Total dry air flow (t/h): |  | 6573.1767
%RH | 66.8 | [9 empty] | Total wet air flow (t/h): |  | 6877.1652
T (°C) | 15.98 | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | Saturated air outlet | DATA | PAD10 | PAD20 | PAD30 | PAD40
Patm (mbar) | 760 | [9 empty] | Tair-out (°C) | 33.7465 | 33.7465 | 33.7465 | 33.7465
|  | TRUE |  |  | TRUE | [5 empty] | %RHout | 100 | 100 | 100 | 100
[11 empty] | mair-out (t/h) | 1359.8879 | 1986.6516 | 1543.9741 | 1986.6516
|  |  | 4 |  |  | EVAPORATION LOSSES |  |  |  |  | ρair-out (kg/m3) | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583
|  |  | DATE: |  | 2009-04-20 | mwater-out (t/h) | 303.9885 |  |  |  | Wabs (kg H2O/kg a.s) | 0.046247 | 0.046247 | 0.046247 | 0.046247
|  |  | Unit net load (MW) |  | 152 | [5 empty] | Twb-out (°C) | 33.7465 | 33.7465 | 33.7465 | 33.7465
|  |  | Unit gross load (MW) |  | 165 | [5 empty] | hair-out (kJ/kga.s) | 152.2331 | 152.2331 | 152.2331 | 152.2331
[11 empty] | Power ratio | 0.95535 | 0.97567 | 0.92871 | 0.96812
| INDUCED DRAFT FANS EFFICIENCY | [9 empty] | Total wet air flow (t/h): | 6877.1652
KKS | Angle | I(A) | PSHAFT (kW) | η STATIC (%) | η MECHANIC (%)
PAD10 | 13.5 | 144 | 106.13 | 54.486 | 71.8544
PAD20 | 13.5 | 141 | 103.92 | 57.6121 | 83.5249 | [5 empty] | Total flow (t/h): | 15750
PAD30 | 13 | 142 | 105.47 | 56.6674 | 76.5102 |  |  |  |  | Water inlet to CT | DATA | PAD10 | PAD20 | PAD30 | PAD40
PAD40 | 13.5 | 141 | 104.73 | 57.1665 | 82.8789 | [5 empty] | TCW-in(°C) | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Total: | 420.25 | [7 empty] | ρCw-In (kg/m3) | 992.61 | 992.61 | 992.61 | 992.61
[11 empty] | mCW-in (t/h) | 3937.5 | 3937.5 | 3937.5 | 3937.5
[11 empty] | CpCW-In (kJ/kg.°C) | 4.2047 | 4.2047 | 4.2047 | 4.2047
[11 empty] | hCW-in (kJ/kg) | 165.053 | 165.053 | 165.053 | 165.053
[11 empty] | QCW-in (MW) | 183.9575 | 183.9575 | 183.9575 | 183.9575
[8 empty] | Ka: | 19.6132
| KKS | [6 empty] | Vol lecho (m3): | 316.42
| PAD10 | PAD20 | PAD30 | PAD40 | [7 empty] | HEAT BALANCE
Tair-in (°C) | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | Air inlet
%RHin | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | [6 empty] | Qloss-water(MW) | 201.4994 | dif (MW): | -13.556
Pair-in (bar) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | [6 empty] | Qgain-air (MW) | 215.0554
Flowair-in (m3/s) | 401.5904 | 586.6808 | 455.9531 | 586.6808
ρair-In (kg/m3) | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | [5 empty] | Cold water outlet from CT | DATA
mair-In (t/h) | 1299.7773 | 1898.8365 | 1475.7265 | 1898.8365 | [9 empty] | 93.6965
Twb-in (°C) | 12.0495 | 12.0495 | 12.0495 | 12.0495 | [6 empty] | TCW-out (real)(°C): | 29
Wabs (kg H2O/kg a.s) | 0.010105 | 0.010105 | 0.010105 | 0.010105 | [6 empty] | VCW-out (m3/h) | 15812.3103
hair-in (kJ/kga.s) | 41.4918 | 41.4918 | 41.4918 | 41.4918 | [6 empty] | ρCW-out (kg/m3) | 996.0594 |  | 152.233
[11 empty] | CpCW-out (kJ/kg.°C) | 4.1984 |  | -0.00010052
[11 empty] | mCW-out (t/h) | 15750
Total air flow (m3/s) | 2030.9052 | [9 empty] | hCW-out (kJ/kg) | 115.4428
Total air flow (t/h) | 6573.1767 | [9 empty] | QCW-out (MW) | 532.671
[11 empty] | Water loss (t/h) | 0
[11 empty] | TCW-out (esp)(°C) | 25.0111
| Measured value |  |  |  |  | RESULTS SUMMARY |  |  |  |  | TCW-out (esp-corr) (°C) | 25.1616
| Calculated value |  |  |  |  | ∆Twater (real) (°C) | 11
[6 empty] | ∆Twater (esp-corr) (°C) | 14.9889 |  |  | MAKE-UP WATER
[5 empty] | BLOWDOWN | Approach (°C) | 16.9505 |  |  | Twater (°C) |  | 18
|  |  | BLOWDOWN STREAM |  |  | QRETIRED (MW) | 201.4994 |  |  | hwater (kJ/kg) |  | 64.8984
|  |  | mB (m3/h) | 37.9986 |  | (L/G)actual | 2.3961 |  |  | mwater (t/h) |  | 370
|  |  | C | 8 |  | η REAL (%) | 39.3553
|  |  | K (µS/cm) | 1200 |  | %capacity | 95.8085
|  |  | Hbasin (mm) | 7000 |  | Water max flow (t/h) | 15520.972
|  |  | Vbasin (m3) | 6440 |  | Gact/Gmin | 1.0836
[6 empty] | L/Gmin | 2.7
Note on C3: Valores promedio durante las 3 horas de duración de la prueba
Note on D17: Valor real de corriente eléctrica medido en cada motorreductor
Note on F37: jimenoalvarado:
Note on J9: Pérdida total de agua por efecto de enfriamiento evaporativo. Incluye el contenido de humedad del aire a la entrada de la torre
Note on J50: % de eficiencia, definido como el grado de acercamiento entre la T° de salida del agua y la T° de bulbo húmedo del aire entrante (máximo ∆T° termodinámicamente posible)
Note on J52: Máximo flujo de agua de circulación que garantiza condiciones de diseño de la torre
Note on O5: Temperatura estimada a partir de función objetivo entre las entalpías de aire (real y calculada a partir del balance)
Note on O6: Se asumen condiciones de saturación en la corriente de salida del aire (Tbh=Tbs)
Note on O12: Relación actual entre las potencias reales y de diseño de cada ventilador
COLD WATER BASIN
FANS ON
N°10
N°20
N°30
N°40
Mass and energy balances

## Calculations
Solver para Q(m3/s):
Fan KKS: | Ángulo aspas: |  | Q est. balance(m3/s) | a | b | c | Pot. (kW): | I calc. (A) | F.objetivo:
PAD10 | 13.5 |  | 401.5904 | -9.1942e-05 | 0.11448 | 65.7669 | 101.76 | 144 | 0 |  |  |  | Static pressure (Pa)
PAD20 | 12.5 |  | 586.6808 | -0.00012783 | 0.15079 | 50.1108 | 99.31 | 140.54 | -0.46 |  |  | Blades angle | 10 | 12.2 | 14
PAD30 | 13 |  | 455.9531 | -0.00010989 | 0.13264 | 57.9389 | 100.35 | 142.01 | 0.01 |  |  | Air flow (m3/s)
PAD40 | 12.5 |  | 586.6808 | -0.00012783 | 0.15079 | 50.1108 | 99.31 | 140.54 | -0.46 |  |  | 250 | 144 |  |  |  |  | ESTIMACIÓN DE EFICIENCIA DE LOS VENTILADORES
[12 empty] | 300 | 138 | 153
[12 empty] | 400 | 123 | 138.5 | 148 |  | Fan | Angle | I(A) | P (kW) | Flow (m3/s) | Sp (Pa) | η estática (%) | η mecánica (%)
|  | AIR INLET STREAM |  | AIR OUTLET STREAM | [7 empty] | 500 | 98 | 117 | 130 |  | PAD10 | 13.5 | 144 | 106.13 | 401.5904 | 143.9926 | 54.486 | 71.8544
[12 empty] | 600 | 62.5 | 84.4 | 105 |  | PAD20 | 13.5 | 141 | 103.92 | 586.6808 | 102.0494 | 57.6121 | 83.5249
|  | Tdb (°C): | 15.98 | Tdb (°C): | 33.7465 | [6 empty] | 700 | 16 | 46 | 71 |  | PAD30 | 13 | 142 | 105.47 | 455.9531 | 131.0817 | 56.6674 | 76.5102
|  | Twb (°C): | 12.0495 | Twb (°C): | 33.7465 | [6 empty] | 800 |  |  | 29.8 |  | PAD40 | 13.5 | 141 | 104.73 | 586.6808 | 102.0494 | 57.1665 | 82.8789
|  | Psatwb (mbar) | 14.0827 | Psatwb (mbar) | 52.5967 | [6 empty] | 900
|  | Psatdb | 18.1883 | Psatdb | 52.5967
|  | Pvapsat | 12.1498 | Pvapsat | 52.5967 | [11 empty] | VARIABLE | HORA
|  | HR | 0.668 | HR | 1 | [12 empty] | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10
|  | Cp a.s (kJ/kg.°C): | 0.99635 | Cp a.s (kJ/kg.°C): | 0.99908 | [11 empty] | T.amb (°C) | 22.7 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 21.9 | 21.9 | 22.1
|  | Wabs (kg/kg a.s): | 0.010105 | Wabs (kg/kg a.s): | 0.046247 | [11 empty] | P.atm (mbar) | 757.4 | 757.4 | 757.4 | 757.4 | 757.4 | 757.4 | 757.4
|  | Trocio (°C): | 9.8376 | Trocio (°C): | 33.7465 | [11 empty] | %HR | 54.1 | 54.2 | 53.6 | 56.2 | 52.2 | 53.9 | 53
|  | V.espec (m3/kg): | 1.1123 | V.espec (m3/kg): | 1.2481 | [11 empty] | mmake-up (t/h) | 324 | 323 | 323 | 332 | 342 | 345 | 346
|  | ρ aire (kg/m3): | 0.89905 | ρ aire (kg/m3): | 0.80119 | [11 empty] | TCW-IN (°C) | 41.1 | 41 | 41 | 40.7 | 40.9 | 40.9 | 41
|  | h aire (kJ/kg): | 41.4918 | h aire (kJ/kg): | 152.2331 | [11 empty] | TCW-OUT (°C) | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 28.1
|  | Pv1 | 12.1498 | Pv1 | 52.5967 | [11 empty] | Carga total (MW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 163 | 163 | 165
|  | F.obj: | 1.474e-05 | F.obj: | 0.00010052 | [12 empty] | Lecturas de corriente en ventiladores (A)
|  | PM air-in (kg/kmol): | 28.7305 | PM air-out (kg/kmol): | 28.3387 | [11 empty] | KKS
|  | ρair-in (kg/m3): | 0.92098 | ρair-out (kg/m3): | 0.85583 | [11 empty] | PAD10 | 132 | 131 | 133 | 132 | 131 | 132 | 132
[17 empty] | PAD20 | 131 | 133 | 132 | 134 | 134 | 133 | 133
|  |  | POTENCIAS DE DISEÑO VENTILADORES | [13 empty] | PAD30 | 134 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 135
|  |  | Ángulo ventilador | P (kW) | [12 empty] | PAD40 | 125 | 122 | 123 | 124 | 124 | 123 | 123
|  |  | 14 | 104.8086 | [12 empty] | Observaciones | Todos los ventiladores E/S
|  |  | 13 | 101.3837
|  |  | 12.5 | 94.534
|  |  | 12 | 94.534 | [12 empty] | VARIABLE | CÁLCULO DE EFICIENCIA PARA VENTILADORES
|  |  | 11 | 84.1609
[17 empty] | Hora | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10
|  |  | a | b | c | [11 empty] | KKS | Consumo de potencia (kW)
|  | 11 | -0.00014264 | 0.15354 | 43.5589 | [11 empty] | PAD10 | 97.29 | 96.55 | 98.02 | 97.29 | 96.55 | 97.29 | 97.29
|  | 12 | -0.00013927 | 0.16033 | 45.1048 | [11 empty] | PAD20 | 96.55 | 98.02 | 97.29 | 98.76 | 98.76 | 98.02 | 98.02
|  | 12.2 | -0.0001386 | 0.16169 | 45.414 | [11 empty] | PAD30 | 99.53 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | 99.53 | 99.53 | 100.27
|  | 12.5 | -0.00012783 | 0.15079 | 50.1108 | [11 empty] | PAD40 | 92.84 | 90.62 | 91.36 | 92.1 | 92.1 | 91.36 | 91.36
|  | 13 | -0.00010989 | 0.13264 | 57.9389 | [11 empty] | KKS | Flujos estimados de aire (m3/s)
|  | 13.5 | -9.1942e-05 | 0.11448 | 65.7669 | [11 empty] | PAD10 | 397.0354 | 382.0363 | 413.1 | 397.0271 | 382.0283 | 397.1268 | 397.1268
|  | 14 | -7.3997e-05 | 0.096318 | 73.595 | [11 empty] | PAD20 | 464.3956 | 521.9101 | 489.0642 | 569.87 | 589.1031 | 658.3932 | 657.12
[7 empty] | CURVAS VENTILADORES | [9 empty] | PAD30 | 430.9259 | 450.7119 | 450.7119 | 451.23 | 430.9024 | 430.9024 | 450.6873
[17 empty] | PAD40 | 307.5009 | 276.5029 | 286.4782 | 296.79 | 296.8923 | 286.5523 | 286.5523
|  | LÍNEAS OPERATORIAS |  |  |  |  | Angulo | 2 | 6 | 10 | 12.2 | 14 | 18 | 24 |  |  | KKS | Flujos estimados de aire (t/h)
| Curva de saturación del aire | [5 empty] | Flujo (m3/s) | Potencia(kW) | Potencia(kW) | Potencia(kW) | Potencia(kW) | Potencia(kW) | Potencia(kW) | Potencia(kW) |  |  | PAD10 | 1246.7574 | 1201.8199 | 1299.2299 | 1246.9141 | 1204.8489 | 1251.7128 | 1250.9752
|  |  |  | Nominal |  |  | 300 | 35 | 53 | 71 | [6 empty] | PAD20 | 1458.2796 | 1641.8387 | 1538.143 | 1789.7493 | 1857.9259 | 2075.2039 | 2069.9706
| T agua (ºC) | HGh (kJ / Kg) |  | x | y |  | 350 | 33 | 54 | 74 | 86 | [5 empty] | PAD30 | 1353.1791 | 1417.8613 | 1417.522 | 1417.1453 | 1358.9891 | 1358.1708 | 1419.6942
| 10 | 35.6339 |  | 25.1 | 40.986 |  | 400 | 31 | 55 | 79 | 90 | 100 |  |  |  |  | PAD40 | 965.604 | 869.8303 | 900.995 | 932.1068 | 936.3454 | 903.1905 | 902.6583
| 11 | 38.458 |  | 37.1 | 146.7138 |  | 450 | 28 | 54 | 80 | 91 | 102 | 132 |  |  |  | KKS | Presiones estáticas (Pa)
| 12 | 41.398 |  |  |  |  | 500 | 25 | 52 | 81 | 91.9 | 103 | 135 |  |  |  | PAD10 | 141.6798 | 143.9067 | 139.0827 | 141.6811 | 143.9079 | 141.6657 | 141.6657
| 13 | 44.4603 |  | Actual |  |  | 550 |  | 48 | 80 | 92.3 | 104 | 138 | 170 |  |  | PAD20 | 125.7142 | 111.4918 | 119.9686 | 97.419 | 91.2101 | 66.1579 | 66.6562
| 14 | 47.6522 |  | x | y |  | 600 |  | 46 | 79 | 92.1 | 104.5 | 141 | 175 |  |  | PAD30 | 135.9441 | 132.144 | 132.144 | 132.0401 | 135.9484 | 135.9484 | 132.149
| 15 | 50.9808 |  | 29 | 41.4918 |  | 650 |  |  | 78 | 91 | 105 | 142 | 180 |  |  | PAD40 | 152.1365 | 154.1688 | 153.6039 | 152.9311 | 152.9239 | 153.5994 | 153.5994
| 16 | 54.454 |  | 40 | 152.2331 |  | 700 |  |  | 77 | 89 | 104.5 | 143 | 185 |  |  | KKS | η estática (%)
| 17 | 58.08 |  |  |  |  | 750 |  |  |  | 87 | 104 | 144 | 190 |  |  | PAD10 | 57.8188 | 56.9421 | 58.6157 | 57.8181 | 56.9413 | 57.8263 | 57.8263
| 18 | 61.8674 | [14 empty] | PAD20 | 60.4673 | 59.3641 | 60.3067 | 56.2132 | 54.4068 | 44.4378 | 44.6859
| 19 | 65.8253 | [14 empty] | PAD30 | 58.8585 | 59.3985 | 59.3985 | 59.42 | 58.8571 | 58.8571 | 59.3975
| 20 | 69.9634 | [14 empty] | PAD40 | 50.39 | 47.0405 | 48.1657 | 49.2817 | 49.2964 | 48.1767 | 48.1767
| 21 | 74.2919 | [14 empty] | KKS | η mecánica (%)
| 22 | 78.8214 | [14 empty] | PAD10 | 76.5504 | 75.1042 | 77.96 | 76.5493 | 75.103 | 76.5622 | 76.5622
| 23 | 83.5635 | [14 empty] | PAD20 | 82.5447 | 83.8037 | 83.38 | 82.6987 | 81.7861 | 75.2685 | 75.4569
| 24 | 88.53 | [14 empty] | PAD30 | 78.7314 | 80.0305 | 80.0305 | 80.0757 | 78.7289 | 78.7289 | 80.0283
| 25 | 93.7338 | [14 empty] | PAD40 | 65.5928 | 61.0457 | 62.5586 | 64.0728 | 64.0926 | 62.5734 | 62.5734
| 26 | 99.1884
| 27 | 104.9079
| 28 | 110.9077
| 29 | 117.2038
| 30 | 123.8133
| 31 | 130.7544
| 32 | 138.0465
| 33 | 145.7103 | [14 empty] | VARIABLE | COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA TORRE
| 34 | 153.7676
| 35 | 162.2421 | [14 empty] | Hora | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10
| 36 | 171.1588 | [13 empty] | CORRIENTE DE AGUA | ∆Twater (real) (°C) | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 13 | 12.9
| 37 | 180.5446 | [14 empty] | ∆Twater (esp-corr) (°C) | 11.6123 | 11.8384 | 11.8538 | 11.0314 | 12.4123 | 12.33 | 12.2098
| 38 | 190.4283 | [14 empty] | mLOSS (t/h) | 324.2103 | 320.1218 | 320.2193 | 316.8159 | 318.2589 | 325.4627 | 323.0171
| 39 | 200.8408 | [14 empty] | TCW-out (esp)(°C) | 27.2745 | 27.115 | 27.1075 | 27.3632 | 26.7869 | 26.9241 | 26.9339
| 40 | 211.8153 | [14 empty] | TCW-out (esp-corr) (°C) | 29.4877 | 29.1616 | 29.1462 | 29.6686 | 28.4877 | 28.77 | 28.7902
| 41 | 223.3875 | [14 empty] | QRETIRED (MW) | 242.0169 | 240.1245 | 240.1245 | 238.2256 | 240.1212 | 245.7951 | 243.9027
| 42 | 235.5958 | [13 empty] | ENTRADA DE AIRE | Acercamiento (°C): | 12.2838 | 12.6042 | 12.6194 | 11.9064 | 13.1692 | 12.7901 | 12.7702
| 43 | 248.4818 | [14 empty] | Twb-iN (°C) | 16.0162 | 15.6958 | 15.6806 | 16.1936 | 15.0308 | 15.3099 | 15.3298
| 44 | 262.0904 | [14 empty] | Wabs (kg H2O/kg a.s) | 0.012535 | 0.012251 | 0.012188 | 0.012871 | 0.011501 | 0.011883 | 0.011827
| 45 | 276.47 | [14 empty] | hair-in (kJ/kga.s) | 54.5125 | 53.3809 | 53.3235 | 55.1622 | 51.0656 | 52.0355 | 52.0979
| 46 | 291.6734 | [14 empty] | Total flow (m3/s): | 1599.8578 | 1631.1612 | 1639.3543 | 1714.9171 | 1698.9261 | 1772.9747 | 1791.4864
| 47 | 307.7578 | [14 empty] | Total flow (t/h): | 5023.8201 | 5131.3501 | 5155.8899 | 5385.9154 | 5358.1093 | 5588.2781 | 5643.2983
| 48 | 324.7854 | [13 empty] | SALIDA DE AIRE | Twb-OUT (°C) | 41.2529 | 40.7437 | 40.6708 | 40.1017 | 39.9259 | 39.7464 | 39.5047
| 49 | 342.8243 | [14 empty] | Wabs (kg H2O/kg a.s) | 0.072457 | 0.070316 | 0.070014 | 0.067704 | 0.067006 | 0.0663 | 0.065361
| 50 | 361.9487 | [14 empty] | hair-OUT (kJ/kga.s) | 227.9385 | 221.845 | 220.9858 | 214.3946 | 212.398 | 210.3782 | 207.6895
[17 empty] | Total flow (t/h): | 5387.8294 | 5492.1649 | 5516.8756 | 5750.5659 | 5717.1342 | 5958.7797 | 6012.1484
[17 empty] | Gact/Gmin | 0.82624 | 0.84416 | 0.84825 | 0.88549 | 0.88211 | 0.91966 | 0.92877
[17 empty] | (L/G)actual | 3.2246 | 3.1571 | 3.142 | 3.0078 | 3.0235 | 2.8989 | 2.8707
[17 empty] | %capacity: | 110.228 | 107.2778 | 107.1387 | 114.2196 | 102.3182 | 105.4342 | 105.6532
[17 empty] | Water max flow (t/h): | 17856.9327 | 17378.998 | 17356.4678 | 18503.5698 | 16575.5463 | 17080.3354 | 17115.8185
[17 empty] | η REAL (%): | 51.0289 | 50.1892 | 50.1593 | 51.415 | 49.0931 | 50.4069 | 50.2528
Note on C11: PROPIEDADES ESTIMADAS MEDIANTE LAS ECUACIONES SUGERIDAS POR TREYBAL (Operaciones de Transferencia de Masa, 2° edición. Operaciones de humidificación)
Note on E32: Potencias calculadas a partir del caudal de diseño de los ventiladores (aprox. 609 m3/s), usando las curvas características correspondientes